Система жидкостного охлаждения ПЧ Vedadrive

Для ПЧ с номинальным током от 275А может применяться жидкостное охлаждение. При этом ПЧ комплектуется шкафом системы охлаждения, включающим в себя:

- насосы охлаждающей жидкости,

- расширительный бак,

- деионизатор жидкости,

- необходимые датчики,

- запорную арматуру.

В качестве хладагента используется деионизированная вода в смеси с необходимым количеством этиленгликоля (пропиленгликоля).

Охлаждающая жидкость циркулирует по внутреннему контуру ПЧ через теплообменники в силовых ячейках и радиаторные теплообменники в шкафу трансформатора.

Охлаждение сухого трансформатора происходит путем замкнутой циркуляции воздуха внутри шкафа через радиаторы (воздухо-водяные теплообменники).

В шкафу системы охлаждения устанавливается водо-водяной теплообменник для разделения внутреннего и внешнего контура охлаждения ПЧ.

В случае применения ПЧ водяного охлаждения необходимо предусмотреть систему циркуляции и охлаждения жидкости во внешнем контуре ПЧ.

Система подачи и отвода тепла от охлаждающей жидкости внешнего контура должна удовлетворять требованиям по расходу/температуре и составу жидкости.

Секция системы жидкостного охлаждения ВВПЧ VEDADRIVE с жидкостным охлаждением

Расширительный бак

Система деионизации воды внутреннего контура охлаждения

Водо-водяной пластинчатый теплообменник (развязка внутреннего и внешнего контура охлаждения)

Насосы внутреннего контура системы охлаждения

Секция силовых ячеек ВВПЧ Vedadrive с жидкостным охлаждением

Секция управления ПЧ

Подвод охлаждающей жидкости ПЧ к силовым ячейкам от внутреннего контура системы охлаждения

Силовые ячейки

Вентиляторы охлаждения секции силовых ячеек

Секция сухого трансформатора ВВПЧ VEDADRIVE с жидкостным охлаждением

Водо-воздушный теплообменник секции трансформатора

Фланцы подключения охлаждающей жидкости от внешнего контура охлаждения

Вентиляторы охлаждения трансформатора

Схема циркуляции охлаждающей жидкости в ПЧ Vedadrive

Приложение 1. Габаритный чертеж ВВПЧ